## Sheet1
间隔名称 | 遥测信息 | 单位
温磐2391线GIS | 有功 | MW
温磐2391线GIS | 无功 | MVar
温磐2391线GIS | A相电流 | A
温磐2391线GIS | B相电流 | A
温磐2391线GIS | C相电流 | A
温磐2391线GIS | 功率因数
温磐2391线GIS | 线路A相电压 | kV
220kV正母GIS | 220kV正母A相电压 | kV
220kV正母GIS | 220kV正母B相电压 | kV
220kV正母GIS | 220kV正母C相电压 | kV
220kV正母GIS | 220kV正母AB线电压 | kV
220kV正母GIS | 220kV正母3U0电压 | V
220kV正母GIS | 220kV正母频率 | Hz
220kV副母GIS | 220kV副母A相电压 | kV
220kV副母GIS | 220kV副母B相电压 | kV
220kV副母GIS | 220kV副母C相电压 | kV
220kV副母GIS | 220kV副母AB线电压 | kV
220kV副母GIS | 220kV副母3U0电压 | V
220kV副母GIS | 220kV副母频率 | Hz
#1主变 | #1主变油温1 | ℃
#1主变 | #1主变油温2 | ℃
#1主变 | #1主变绕组温度 | ℃
#1主变 | #1主变分接开关档位
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV有功 | MW
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV无功 | MVar
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kVA相电流 | A
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kVB相电流 | A
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kVC相电流 | A
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV功率因数
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV视在功率 | MVA
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV有功 | MW
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV无功 | MVar
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kVA相电流 | A
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kVB相电流 | A
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kVC相电流 | A
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV功率因数
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV视在功率 | MVA
#1主变10kV开关柜 | #1主变10kV有功 | MW
#1主变10kV开关柜 | #1主变10kV无功 | MVar
#1主变10kV开关柜 | #1主变10kVA相电流 | A
#1主变10kV开关柜 | #1主变10kVB相电流 | A
#1主变10kV开关柜 | #1主变10kVC相电流 | A
#1主变10kV开关柜 | #1主变10kV功率因数
#1主变10kV开关柜 | #1主变10kV视在功率 | MVA
磐柳1730线GIS | 有功 | MW
磐柳1730线GIS | 无功 | MVar
磐柳1730线GIS | A相电流 | A
磐柳1730线GIS | B相电流 | A
磐柳1730线GIS | C相电流 | A
磐柳1730线GIS | 功率因数
磐柳1730线GIS | 线路A相电压 | kV
110kVⅠ段母线GIS | 110kVⅠ段母线A相电压 | kV
110kVⅠ段母线GIS | 110kVⅠ段母线B相电压 | kV
110kVⅠ段母线GIS | 110kVⅠ段母线C相电压 | kV
110kVⅠ段母线GIS | 110kVⅠ段母线AB线电压 | kV
110kVⅠ段母线GIS | 110kVⅠ段母线3U0电压 | V
110kVⅠ段母线GIS | 110kVⅠ段母线频率 | Hz
110kVⅡ段母线GIS | 110kVⅡ段母线A相电压 | kV
110kVⅡ段母线GIS | 110kVⅡ段母线B相电压 | kV
110kVⅡ段母线GIS | 110kVⅡ段母线C相电压 | kV
110kVⅡ段母线GIS | 110kVⅡ段母线AB线电压 | kV
110kVⅡ段母线GIS | 110kVⅡ段母线3U0电压 | V
110kVⅡ段母线GIS | 110kVⅡ段母线频率 | Hz
磐南Y146线开关柜 | 有功 | MW
磐南Y146线开关柜 | 无功 | MVar
磐南Y146线开关柜 | A相电流 | A
磐南Y146线开关柜 | B相电流 | A
磐南Y146线开关柜 | C相电流 | A
磐南Y146线开关柜 | 功率因数
10kVⅠ段母线压变柜 | 10kVⅠ段母线A相电压 | kV
10kVⅠ段母线压变柜 | 10kVⅠ段母线B相电压 | kV
10kVⅠ段母线压变柜 | 10kVⅠ段母线C相电压 | kV
10kVⅠ段母线压变柜 | 10kVⅠ段母线AB线电压 | kV
10kVⅠ段母线压变柜 | 10kVⅠ段母线3U0电压 | V
10kVⅠ段母线压变柜 | 10kVⅠ段母线频率 | Hz
10kVⅡ段母线压变柜 | 10kVⅡ段母线A相电压 | kV
10kVⅡ段母线压变柜 | 10kVⅡ段母线B相电压 | kV
10kVⅡ段母线压变柜 | 10kVⅡ段母线C相电压 | kV
10kVⅡ段母线压变柜 | 10kVⅡ段母线AB线电压 | kV
10kVⅡ段母线压变柜 | 10kVⅡ段母线3U0电压 | V
10kVⅡ段母线压变柜 | 10kVⅡ段母线频率 | Hz
10kVⅠ-Ⅱ段母分开关柜 | 10kVⅠ-Ⅱ段母分有功 | MW
10kVⅠ-Ⅱ段母分开关柜 | 10kVⅠ-Ⅱ段母分无功 | MVar
10kVⅠ-Ⅱ段母分开关柜 | 10kVⅠ-Ⅱ段母分A相电流 | A
10kVⅠ-Ⅱ段母分开关柜 | 10kVⅠ-Ⅱ段母分B相电流 | A
10kVⅠ-Ⅱ段母分开关柜 | 10kVⅠ-Ⅱ段母分C相电流 | A
110kVⅠ-Ⅱ段母分开关GIS | 110kVⅠ-Ⅱ段母分有功 | MW
110kVⅠ-Ⅱ段母分开关GIS | 110kVⅠ-Ⅱ段母分无功 | MVar
110kVⅠ-Ⅱ段母分开关GIS | 110kVⅠ-Ⅱ段母分A相电流 | A
110kVⅠ-Ⅱ段母分开关GIS | 110kVⅠ-Ⅱ段母分B相电流 | A
110kVⅠ-Ⅱ段母分开关GIS | 110kVⅠ-Ⅱ段母分C相电流 | A
220kV母联开关GIS | 220kV母联有功 | MW
220kV母联开关GIS | 220kV母联开关GIS | MVar
220kV母联开关GIS | 220kV母联A相电流 | A
220kV母联开关GIS | 220kV母联B相电流 | A
220kV母联开关GIS | 220kV母联C相电流 | A
#2主变 | #2主变油温1 | ℃
#2主变 | #2主变油温2 | ℃
#2主变 | #2主变绕组温度 | ℃
#2主变 | #2主变分接开关档位
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV有功 | MW
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV无功 | MVar
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kVA相电流 | A
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kVB相电流 | A
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kVC相电流 | A
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV功率因数
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV视在功率 | MVA
#2主变110kV开关GIS | #2主变220kV有功 | MW
#2主变110kV开关GIS | #2主变220kV无功 | MVar
#2主变110kV开关GIS | #2主变220kVA相电流 | A
#2主变110kV开关GIS | #2主变220kVB相电流 | A
#2主变110kV开关GIS | #2主变220kVC相电流 | A
#2主变110kV开关GIS | #2主变220kV功率因数
#2主变110kV开关GIS | #2主变220kV视在功率 | MVA
#2主变10kV开关柜 | #2主变20kV有功 | MW
#2主变10kV开关柜 | #2主变20kV无功 | MVar
#2主变10kV开关柜 | #2主变20kVA相电流 | A
#2主变10kV开关柜 | #2主变20kVB相电流 | A
#2主变10kV开关柜 | #2主变20kVC相电流 | A
#2主变10kV开关柜 | #2主变20kV功率因数
#2主变10kV开关柜 | #2主变20kV视在功率 | MVA

## Sheet2
间隔名称 | 遥测信息
温石2392线GIS | 开关G2-A气室SF6密度计A相
温石2392线GIS | 开关G2-B气室SF6密度计B相
温石2392线GIS | 开关G2-C气室SF6密度计C相
温石2392线GIS | 正母闸刀G1-A气室SF6密度计A相
温石2392线GIS | 正母闸刀G1-B气室SF6密度计B相
温石2392线GIS | 正母闸刀G1-C气室SF6密度计C相
温石2392线GIS | 副母闸刀G3-A气室SF6密度计A相
温石2392线GIS | 副母闸刀G3-B气室SF6密度计B相
温石2392线GIS | 副母闸刀G3-C气室SF6密度计C相
温石2392线GIS | 流变G4-A气室SF6密度计A相
温石2392线GIS | 流变G4-B气室SF6密度计B相
温石2392线GIS | 流变G4-C气室SF6密度计C相
温石2392线GIS | 线路闸刀G5-A气室SF6密度计A相
温石2392线GIS | 线路闸刀G5-B气室SF6密度计B相
温石2392线GIS | 线路闸刀G5-C气室SF6密度计C相
220kV正母GIS | 220kV正母#1气室SF6密度计
220kV正母GIS | 220kV正母#2气室SF6密度计
220kV正母GIS | 220kV正母#3气室SF6密度计
220kV正母GIS | 220kV正母#4气室SF6密度计
220kV正母GIS | 220kV正母#5气室SF6密度计
220kV正母GIS | 220kV正母#6气室SF6密度计
220kV副母GIS | 220kV副母#1气室SF6密度计
220kV副母GIS | 220kV副母#2气室SF6密度计
220kV副母GIS | 220kV副母#3气室SF6密度计
220kV副母GIS | 220kV副母#4气室SF6密度计
220kV副母GIS | 220kV副母#5气室SF6密度计
220kV副母GIS | 220kV副母#6气室SF6密度计
220kV母联开关GIS | 220kV母联正母闸刀G1-A气室SF6密度计A相
220kV母联开关GIS | 220kV母联正母闸刀G1-B气室SF6密度计B相
220kV母联开关GIS | 220kV母联正母闸刀G1-C气室SF6密度计C相
220kV母联开关GIS | 220kV母联开关G2-A气室SF6密度计A相
220kV母联开关GIS | 220kV母联开关G2-B气室SF6密度计B相
220kV母联开关GIS | 220kV母联开关G2-C气室SF6密度计C相
220kV母联开关GIS | 220kV母联副母闸刀G3-A气室SF6密度计A相
220kV母联开关GIS | 220kV母联副母闸刀G3-B气室SF6密度计B相
220kV母联开关GIS | 220kV母联副母闸刀G3-C气室SF6密度计C相
220kV母联开关GIS | 220kV母联流变G4-A气室SF6密度计A相
220kV母联开关GIS | 220kV母联流变G4-B气室SF6密度计B相
220kV母联开关GIS | 220kV母联流变G4-C气室SF6密度计C相
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV正母闸刀G1-A气室SF6密度计A相
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV正母闸刀G1-B气室SF6密度计B相
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV正母闸刀G1-C气室SF6密度计C相
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV开关G2-A气室SF6密度计A相
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV开关G2-B气室SF6密度计B相
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV开关G2-C气室SF6密度计C相
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV副母闸刀G3-A气室SF6密度计A相
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV副母闸刀G3-B气室SF6密度计B相
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV副母闸刀G3-C气室SF6密度计C相
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV流变G4-A气室SF6密度计A相
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV流变G4-B气室SF6密度计B相
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV流变G4-C气室SF6密度计C相
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV主变闸刀G5-A气室SF6密度计A相
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV主变闸刀G5-B气室SF6密度计B相
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV主变闸刀G5-C气室SF6密度计C相
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV正母闸刀G1-A气室SF6密度计A相
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV正母闸刀G1-B气室SF6密度计B相
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV正母闸刀G1-C气室SF6密度计C相
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV开关G2-A气室SF6密度计A相
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV开关G2-B气室SF6密度计B相
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV开关G2-C气室SF6密度计C相
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV副母闸刀G3-A气室SF6密度计A相
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV副母闸刀G3-B气室SF6密度计B相
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV副母闸刀G3-C气室SF6密度计C相
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV流变G4-A气室SF6密度计A相
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV流变G4-B气室SF6密度计B相
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV流变G4-C气室SF6密度计C相
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV主变闸刀G5-A气室SF6密度计A相
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV主变闸刀G5-B气室SF6密度计B相
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV主变闸刀G5-C气室SF6密度计C相
磐柳1730线GIS | G1气室SF6密度计
磐柳1730线GIS | 开关G2气室SF6密度计
磐柳1730线GIS | G3气室SF6密度计
磐柳1730线GIS | G4气室SF6密度计
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV开关G1气室SF6密度计
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV开关G2气室SF6密度计
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kVG3气室SF6密度计
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kVG4气室SF6密度计
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV开关G1气室SF6密度计
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV开关G2气室SF6密度计
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kVG3气室SF6密度计
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kVG4气室SF6密度计

## Sheet3
间隔名称 | 遥测信息
温磐2391线GIS | 套管A相T型接头测温
温磐2391线GIS | 套管B相T型接头测温
温磐2391线GIS | 套管C相T型接头测温
温磐2391线GIS | 套管A相接头测温
温磐2391线GIS | 套管B相接头测温
温磐2391线GIS | 套管C相接头测温
温磐2391线GIS | 套管A相本体测温正面
温磐2391线GIS | 套管B相本体测温正面
温磐2391线GIS | 套管C相本体测温正面
温磐2391线GIS | 套管A相本体测温背面
温磐2391线GIS | 套管B相本体测温背面
温磐2391线GIS | 套管C相本体测温背面
温磐2391线GIS | 流变测温正面
温磐2391线GIS | 流变测温背面
温磐2391线GIS | 开关本体测温正面
温磐2391线GIS | 开关本体测温背面
温磐2391线GIS | 压变A相本体测温正面
温磐2391线GIS | 压变A相本体测温背面
温磐2391线GIS | 避雷器A相本体测温正面
温磐2391线GIS | 避雷器B相本体测温正面
温磐2391线GIS | 避雷器C相本体测温正面
温磐2391线GIS | 避雷器A相本体测温正面
温磐2391线GIS | 避雷器B相本体测温正面
温磐2391线GIS | 避雷器C相本体测温正面
温磐2391线GIS | 间隔GIS罐体红外普测正面
温磐2391线GIS | 间隔GIS罐体红外普测背面
待用2PSⅠ开关GIS | 待用2PSⅠ间隔GIS罐体红外普测正面
待用2PSⅠ开关GIS | 待用2PSⅠ间隔GIS罐体红外普测背面
待用2PSⅠ开关GIS | 待用2SPⅠ端部红外测温A相
待用2PSⅠ开关GIS | 待用2SPⅠ端部红外测温B相
待用2PSⅠ开关GIS | 待用2SPⅠ端部红外测温C相
待用2PSⅡ开关GIS | 待用2SPⅡ间隔GIS罐体红外普测正面
待用2PSⅡ开关GIS | 待用2SPⅡ间隔GIS罐体红外普测背面
待用2PSⅡ开关GIS | 待用2SPⅡ端部红外测温A相
待用2PSⅡ开关GIS | 待用2SPⅡ端部红外测温B相
待用2PSⅡ开关GIS | 待用2SPⅡ端部红外测温C相
220kV正母GIS | 220kV正母#1段红外测温背面
220kV正母GIS | 220kV正母#1段红外测温正面
220kV正母GIS | 220kV正母#2段红外测温背面
220kV正母GIS | 220kV正母#2段红外测温正面
220kV正母GIS | 220kV正母#3段红外测温背面
220kV正母GIS | 220kV正母#3段红外测温正面
220kV正母GIS | 220kV正母#4段红外测温背面
220kV正母GIS | 220kV正母#4段红外测温正面
220kV正母GIS | 220kV正母#5段红外测温背面
220kV正母GIS | 220kV正母#5段红外测温正面
220kV正母GIS | 220kV正母#6段红外测温背面
220kV正母GIS | 220kV正母#6段红外测温正面
220kV正母GIS | 220kV正母母设压变本体测温正面A相
220kV正母GIS | 220kV正母母设压变本体测温背面A相
220kV正母GIS | 220kV正母母设压变本体测温正面B相
220kV正母GIS | 220kV正母母设压变本体测温背面B相
220kV正母GIS | 220kV正母母设压变本体测温正面C相
220kV正母GIS | 220kV正母母设压变本体测温背面C相
220kV副母GIS | 220kV副母#1段红外测温背面
220kV副母GIS | 220kV副母#1段红外测温正面
220kV副母GIS | 220kV副母#2段红外测温背面
220kV副母GIS | 220kV副母#2段红外测温正面
220kV副母GIS | 220kV副母#3段红外测温背面
220kV副母GIS | 220kV副母#3段红外测温正面
220kV副母GIS | 220kV副母#4段红外测温背面
220kV副母GIS | 220kV副母#4段红外测温正面
220kV副母GIS | 220kV副母#5段红外测温背面
220kV副母GIS | 220kV副母#5段红外测温正面
220kV副母GIS | 220kV副母#6段红外测温背面
220kV副母GIS | 220kV副母#6段红外测温正面
220kV副母GIS | 220kV副母母设压变本体测温正面A相
220kV副母GIS | 220kV副母母设压变本体测温背面A相
220kV副母GIS | 220kV副母母设压变本体测温正面B相
220kV副母GIS | 220kV副母母设压变本体测温背面B相
220kV副母GIS | 220kV副母母设压变本体测温正面C相
220kV副母GIS | 220kV副母母设压变本体测温背面C相
220kV母联开关GIS | 220kV母联开关本体测温正面
220kV母联开关GIS | 220kV母联开关本体测温背面
220kV母联开关GIS | 220kV母联间隔GIS罐体红外普测正面
220kV母联开关GIS | 220kV母联间隔GIS罐体红外普测背面
220kV母联开关GIS | 220kV母联流变测温正面
220kV母联开关GIS | 220kV母联流变测温背面
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV开关本体测温正面
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV开关本体测温背面
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV流变测温正面
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV流变测温背面
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV间隔GIS罐体红外普测正面
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV间隔GIS罐体红外普测背面
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV侧避雷器A相本体测温正面
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV侧避雷器A相本体测温背面
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV侧避雷器A相接头测温
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV侧避雷器A相T型接头测温
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV侧避雷器B相本体测温正面
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV侧避雷器B相本体测温背面
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV侧避雷器B相接头测温
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV侧避雷器B相T型接头测温
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV侧避雷器C相本体测温正面
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV侧避雷器C相本体测温背面
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV侧避雷器C相接头测温
#1主变220kV开关GIS | #1主变220kV侧避雷器C相T型接头测温
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV开关本体测温正面
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV开关本体测温背面
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV流变测温正面
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV流变测温背面
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV间隔GIS罐体红外普测正面
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV间隔GIS罐体红外普测背面
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV侧避雷器A相本体测温正面
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV侧避雷器A相本体测温背面
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV侧避雷器A相接头测温
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV侧避雷器A相T型接头测温
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV侧避雷器B相本体测温正面
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV侧避雷器B相本体测温背面
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV侧避雷器B相接头测温
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV侧避雷器B相T型接头测温
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV侧避雷器C相本体测温正面
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV侧避雷器C相本体测温背面
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV侧避雷器C相接头测温
#2主变220kV开关GIS | #2主变220kV侧避雷器C相T型接头测温
#1主变 | #1主变本体正面
#1主变 | #1主变本体背面
#1主变 | #1主变本体左面
#1主变 | #1主变本体右面
#1主变 | #1主变本体油枕本体（正面）
#1主变 | #1主变本体油枕本体（背面）
#1主变 | #1主变本体油枕本体（左面）
#1主变 | #1主变本体油枕本体（右面）
#1主变 | #1主变散热器及风扇正面红外测温
#1主变 | #1主变散热器及风扇背面红外测温
#1主变 | #1主变散热器及风扇左面红外测温
#1主变 | #1主变散热器及风扇右面红外测温
#1主变 | #1主变220kV侧套管瓷瓶本体测温A相
#1主变 | #1主变220kV侧套管接头A相
#1主变 | #1主变220kV侧套管T型引流线夹A相
#1主变 | #1主变220kV侧套管瓷瓶本体测温B相
#1主变 | #1主变220kV侧套管接头B相
#1主变 | #1主变220kV侧套管T型引流线夹B相
#1主变 | #1主变220kV侧套管瓷瓶本体测温C相
#1主变 | #1主变220kV侧套管接头C相
#1主变 | #1主变220kV侧套管T型引流线夹C相
#1主变 | #1主变110kV侧套管瓷瓶本体测温A相
#1主变 | #1主变110kV侧套管接头A相
#1主变 | #1主变110kV侧套管T型引流线夹A相
#1主变 | #1主变110kV侧套管瓷瓶本体测温B相
#1主变 | #1主变110kV侧套管接头B相
#1主变 | #1主变110kV侧套管T型引流线夹B相
#1主变 | #1主变110kV侧套管瓷瓶本体测温C相
#1主变 | #1主变110kV侧套管接头C相
#1主变 | #1主变110kV侧套管T型引流线夹C相
#2主变 | #2主变本体正面
#2主变 | #2主变本体背面
#2主变 | #2主变本体左面
#2主变 | #2主变本体右面
#2主变 | #2主变本体油枕本体（正面）
#2主变 | #2主变本体油枕本体（背面）
#2主变 | #2主变本体油枕本体（左面）
#2主变 | #2主变本体油枕本体（右面）
#2主变 | #2主变散热器及风扇正面红外测温
#2主变 | #2主变散热器及风扇背面红外测温
#2主变 | #2主变散热器及风扇左面红外测温
#2主变 | #2主变散热器及风扇右面红外测温
#2主变 | #2主变220kV侧套管瓷瓶本体测温A相
#2主变 | #2主变220kV侧套管接头A相
#2主变 | #2主变220kV侧套管T型引流线夹A相
#2主变 | #2主变220kV侧套管瓷瓶本体测温B相
#2主变 | #2主变220kV侧套管接头B相
#2主变 | #2主变220kV侧套管T型引流线夹B相
#2主变 | #2主变220kV侧套管瓷瓶本体测温C相
#2主变 | #2主变220kV侧套管接头C相
#2主变 | #2主变220kV侧套管T型引流线夹C相
#2主变 | #2主变110kV侧套管瓷瓶本体测温A相
#2主变 | #2主变110kV侧套管接头A相
#2主变 | #2主变110kV侧套管T型引流线夹A相
#2主变 | #2主变110kV侧套管瓷瓶本体测温B相
#2主变 | #2主变110kV侧套管接头B相
#2主变 | #2主变110kV侧套管T型引流线夹B相
#2主变 | #2主变110kV侧套管瓷瓶本体测温C相
#2主变 | #2主变110kV侧套管接头C相
#2主变 | #2主变110kV侧套管T型引流线夹C相
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV间隔主变侧套管本体红外测温A相
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV间隔主变侧套管接头红外测温A相
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV间隔主变侧套管T型接头红外测温A相
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV间隔主变侧套管罐体测温
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV间隔主变侧套管本体红外测温B相
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV间隔主变侧套管接头红外测温B相
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV间隔主变侧套管T型接头红外测温B相
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV间隔主变侧套管本体红外测温C相
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV间隔主变侧套管接头红外测温C相
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV间隔主变侧套管T型接头红外测温C相
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV间隔GIS罐体红外普测正面
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV间隔GIS罐体红外普测背面
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV开关红外测温正面
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV开关红外测温背面
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV流变本体测温正面
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV流变本体测温背面
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV侧避雷器A相本体测温正面
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV侧避雷器A相本体测温背面
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV侧避雷器A相接头测温
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV侧避雷器A相T型接头测温
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV侧避雷器B相本体测温正面
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV侧避雷器B相本体测温背面
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV侧避雷器B相接头测温
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV侧避雷器B相T型接头测温
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV侧避雷器C相本体测温正面
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV侧避雷器C相本体测温背面
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV侧避雷器C相接头测温
#1主变110kV开关GIS | #1主变110kV侧避雷器C相T型接头测温
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV间隔主变侧套管本体红外测温A相
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV间隔主变侧套管接头红外测温A相
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV间隔主变侧套管T型接头红外测温A相
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV间隔主变侧套管罐体测温
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV间隔主变侧套管本体红外测温B相
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV间隔主变侧套管接头红外测温B相
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV间隔主变侧套管T型接头红外测温B相
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV间隔主变侧套管本体红外测温C相
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV间隔主变侧套管接头红外测温C相
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV间隔主变侧套管T型接头红外测温C相
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV间隔GIS罐体红外普测正面
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV间隔GIS罐体红外普测背面
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV开关红外测温正面
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV开关红外测温背面
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV流变本体测温正面
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV流变本体测温背面
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV侧避雷器A相本体测温正面
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV侧避雷器A相本体测温背面
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV侧避雷器A相接头测温
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV侧避雷器A相T型接头测温
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV侧避雷器B相本体测温正面
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV侧避雷器B相本体测温背面
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV侧避雷器B相接头测温
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV侧避雷器B相T型接头测温
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV侧避雷器C相本体测温正面
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV侧避雷器C相本体测温背面
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV侧避雷器C相接头测温
#2主变110kV开关GIS | #2主变110kV侧避雷器C相T型接头测温
磐柳1730线GIS | 出线套管本体红外测温A相
磐柳1730线GIS | 出线套管接头红外测温A相
磐柳1730线GIS | 出线套管T型接头红外测温A相
磐柳1730线GIS | 出线套管罐体测温
磐柳1730线GIS | 出线套管本体红外测温B相
磐柳1730线GIS | 出线套管接头红外测温B相
磐柳1730线GIS | 出线套管T型接头红外测温B相
磐柳1730线GIS | 出线套管本体红外测温C相
磐柳1730线GIS | 出线套管接头红外测温C相
磐柳1730线GIS | 出线套管T型接头红外测温C相
磐柳1730线GIS | 线路压变本体测温正面
磐柳1730线GIS | 线路压变本体测温背面
磐柳1730线GIS | 线路压变接头测温
磐柳1730线GIS | 线路压变T型接头测温
磐柳1730线GIS | 开关红外测温正面
磐柳1730线GIS | 开关红外测温背面
磐柳1730线GIS | 避雷器A相本体测温
磐柳1730线GIS | 避雷器A相接头测温
磐柳1730线GIS | 避雷器A相T型接头测温
磐柳1730线GIS | 避雷器B相本体测温
磐柳1730线GIS | 避雷器B相接头测温
磐柳1730线GIS | 避雷器B相T型接头测温
磐柳1730线GIS | 避雷器C相本体测温
磐柳1730线GIS | 避雷器C相接头测温
磐柳1730线GIS | 避雷器C相T型接头测温
磐柳1730线GIS | 流变本体正面
磐柳1730线GIS | 流变本体背面
110kVⅠ段母线GIS | 110kVⅠ段母线本体红外测温正面
110kVⅠ段母线GIS | 110kVⅠ段母线本体红外测温背面
110kVⅠ段母线GIS | 110kVⅠ段母设间隔GIS罐体红外普测正面
110kVⅠ段母线GIS | 110kVⅠ段母设间隔GIS罐体红外普测背面
110kVⅠ段母线GIS | 110kVⅠ段母设压变本体红外测温正面
110kVⅠ段母线GIS | 110kVⅠ段母设压变本体红外测温背面
110kVⅡ段母线GIS | 110kVⅡ段母线#1本体红外测温正面
110kVⅡ段母线GIS | 110kVⅡ段母线#1本体红外测温背面
110kVⅡ段母线GIS | 110kVⅡ段母线#2本体红外测温正面
110kVⅡ段母线GIS | 110kVⅡ段母线#2本体红外测温背面
110kVⅡ段母线GIS | 110kVⅡ段母设间隔GIS罐体红外普测正面
110kVⅡ段母线GIS | 110kVⅡ段母设间隔GIS罐体红外普测背面
110kVⅡ段母线GIS | 110kVⅡ段母设压变本体红外测温正面
110kVⅡ段母线GIS | 110kVⅡ段母设压变本体红外测温背面
110kVⅠ-Ⅱ段母分开关GIS | 110kVⅠ-Ⅱ段母分间隔开关红外测温正面
110kVⅠ-Ⅱ段母分开关GIS | 110kVⅠ-Ⅱ段母分间隔开关红外测温背面
西街Y147线开关柜 | 正面红外
西街Y147线开关柜 | 背面红外